## 仕様書(比較_CDC準拠無)
簡易陰圧装置 入札仕様書
No |  |  | 仕様書明細
1 |  |  | 簡易陰圧装置を設置した陰圧室として以下の要件を満たすこと。
1 | - | 1 | 1時間に12回以上の換気回数を確保すること。
1 | - | 2 | 室外と比べて陰圧2.5Pa以上を確保すること。
2 |  |  | 簡易陰圧装置(本体)に関しては以下の要件を満たすこと。 (＊病原性微生物や汚染浮遊物を室外に拡散させないための機能、その他)
2 | - | 1 | 殺菌・酵素 HEPAフィルターが搭載されていること。
2 | - | 2 | 病室を陰圧にするための排気ダクトが取り付けられること。
2 | - | 3 | 風量は1分間に 12 8m³以上あること。
2 | - | 4 | 病室の陰圧を確保しながら、病室内の空気清浄機能を有すること。
2 | - | 5 | 病室の陰圧を確保しながら、病室の脱臭機能を有すること。
2 | - | 6 | 紫外線ランプが搭載されていること。
2 | - | 7 | ON・OFFができる電源ボタンがあること。
2 | - | 8 | HEPAフィルターの目詰まり防止用のプレフィルターが搭載されていること。
2 | - | 9 | 風量の切り替えが運転中にできること。
3 |  |  | 簡易陰圧装置の設置に関して以下の要件を満たすこと。
3 | - | 1 | 排気ダクトは窓枠を加工もしくは壁に穴を開けて設置すること。
3 | - | 2 | 微差圧計を標準装備とし、室内の陰圧が測定できる場所に適切に設置すること。
3 | - | 3 | 3-2の微差圧計は2.5Paを確実に測定できるデジタル式装置であること。
4 |  |  | その他、以下の要件を満たすこと。
4 | - | 1 | 無償保証期間を1年とすること。
4 | - | 2 | 設置直後の陰圧測定は、担当者立ち合いのもと行うこと。
4 | - | 3 | CDCガイドラインに準拠していることを証明する書類を、写真付きで発行すること(*注１)。
4 | - | 4 | 全ての消耗品が病院で交換できる設計であること。
4 | - | 5 | CDCガイドラインに準拠した陰圧室の実績が、画像付きでホームページ等に確認できること。
＊注１：換気回数12回以上/h、陰圧2.5Pa以上の2点を保証すること

## 仕様書(CDC準拠無)
簡易陰圧装置 入札仕様書
No |  |  | 仕様書明細
1 |  |  | 簡易陰圧装置を設置した陰圧室として以下の要件を満たすこと。
1 | - | 1 | 1時間に12回以上の換気回数を確保すること。
2 |  |  | 簡易陰圧装置(本体)に関しては以下の要件を満たすこと。 (＊病原性微生物や汚染浮遊物を室外に拡散させないための機能、その他)
2 | - | 1 | HEPAフィルターが搭載されていること。
2 | - | 2 | 風量は1分間に 8m³以上あること。
3 |  |  | その他、以下の要件を満たすこと。
3 | - | 1 | 無償保証期間を1年とすること。